**南琴院区空调机房**

**双电源转换柜更换、维修采购需求书**

项目名称:南琴院区空调机房双电源转换柜更换、维修采购项目

1. **项目概况:**

 南琴院区C区空调机房配电柜，用于手术室、PICU洁净空调机组设备供电线路的双电源转换开关损坏，不能实现主、备供电电源的自动转换功能，存在供电安全隐患，为了不影响各科室洁净空调系统正常使用的需求,需采购专业维修服务商进行更换、维修服务。

**三、服务需求内容:**

1.服务内容:

C区空调机房配电柜供电线路的双电源转换开关的更换、维修服务；拆除损坏的双电源转换开关、隔离开关，更换安装新的开关，柜内铜排的安装连接，裸露导体的绝缘处理，转换机构的调试、参数的设定。

|  |
| --- |
| **珠海市妇幼保健院（南琴院区）空调机房双电源切换柜整改项目** |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计（单位：元）** |
| 1 | 隔离开关 | NDG3-630/3K | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 双电源 | NDQ3-630Z 630/4R | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 安装辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |  |  |

四、**项目完成期限:**

签订服务合同之日起一周内完成。

**五、供应商资格/资质要求:**

须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，具有低压供配电设施维修的能力，安装施工人员需持有特种作业操证、作业类别电工作业。

1. **服务质量标准:**

符合低压供配电设备、设施的安装规范要求，安装完成后自动转换系统调试至正常运行的最佳状态。

1. **验收标准:**

所更换配件需提供产品质量合格证，安装符合供配电、设备设施的规范和标准，经采购科室组织人员进行维修服务的验收并签字确认服务完成。

1. **付款方式:银行转账。**

服务完成后，按实际发生金额，中标方提供有效发票、验收单进行结算。采用维修工时费加材料费的组合报价:即维修服务费用由人工费加更换、维修配件材料费用组成。单次人工费按最高限价进行报价，配件材料费据实结算。

**九、质量保证及售后服务要求:**

1.根据维修服务内容，中标方提供相关配件的产品质保期，维修服务质量保证期12个月。质保期内若同一配件再次损毁则免费更换。

2.中标方安排专业的维修人员，提供及时的售后服务。