珠海市妇幼保健院南琴院区负一楼空压机组

维保服务采购需求书

- 项目名称:

- 南琴院区负一楼空压机组维保服务采购项目

- 项目概况:

- 我院南琴院区负一楼医用空气系统设置有3套日本产岩田品牌空气压缩机组，提供院区各临床科室开展业务所需用气，为了保障空气系统的使用、设备机组的正常、平稳运行，减少安全生产事故的发生，需采购专业维保公司进行单次的维修、维护、保养服务。

- 服务需求内容:

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR专用油 | 92160900-01 | 5 |
| 2 | 油过滤芯 | 92760120 | 3 |
| 3 | 空气滤芯 | 92819120 | 2 |
| 4 | OMC组 | 92514270 | 2 |
| 5 | 温度传感器 | 92508211 | 1 |
| 6 | 联轴器弹性体 | 92762140 | 2 |
| 7 | 主电机轴承用黄油 | 92514480 | 1 |
| 8 | 管道前级过滤滤芯 | HF-A-0200G | 2 |
| 9 | 管道后级过滤滤芯 | HF-R-0200G | 2 |

- 1.1#、2#、3#空压机组更换FR机油、机油滤芯；主电机轴承更换黄油维护。

- 2.1#、3#机组更换空气过滤器滤芯、OMC组的维护。

- 3.2#、3#机组更换联轴器弹性体维修。

- 4.2#机组更换温度传感器配件的维修。

- 5.主管道前、后级过滤器滤芯的更换维护。

- 四、项目完成期限:签订服务合同之日起15天。

五、供应商资格/资质要求:

须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。

- 服务质量标准:

- 服务过程符合机电设备的维护、维修规范，维修后清除设备报故障的记录，恢复机组的功能，设备系统正常运行。

- 验收标准:

- 服务完成后，院方组织人员进行现场验收，系统无故障记录，设备系统正常运行，确认服务完成。

- 付款方式:银行转账。

- 按实际发生金额提供正式发票、验收单进行结算。服务形式采用人工费加材料费的组合报价:即每一次服务费用由单次人工费加更换、维修配件材料费用组成。

九、质量保证及售后服务要求:

1.根据服务内容，中标方提供相关服务的质保期，维修服务质量保证期12个月。

2.中标方安排专业的维修人员，提供及时的售后服务。