珠海市妇幼保健院采购需求书（服务类）

| 采购项目名称 |  | 南琴院区安装空调项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本信息 | （一）项目名称：南琴院区安装空调项目 （二）项目内容：南琴院区C区3楼手术室加装中央空调盘管风机、C区3楼PICU安装多联机空调、A区2楼孕产保健科加装中央空调盘管风机。 （三）项目预算：84228元 |
| 采购需求 | 技术部分 | （一）服务内容： 第一项：南琴院区C区3楼手术室加装中央空调盘管风机 利用区域原有中央空调冷源系统，加装管道接入医院中央空调系统：南琴院区C区三楼手术室C3-063、C3-064房间各加装中央空调盘管风机一台。 第二项：C区3楼PICU安装多联机空调 1.因南琴院区四楼以下中央空调系统无制热模式，导致冬天寒潮来临时PICU婴儿监护区域室内环境温度较低，不利于病患婴儿的治疗，科室提出申请加装带制热模式的空调以改善环境温度。 2.经勘查现场，采购一台冷暖型多联机空调室外主机、2台壁挂式室内机、4台四面出风室内机进行安装，用以改善环境温度。 第三项:A区2楼孕产保健科加装中央空调盘管风机 利用区域原有中央空调冷源系统，加装管道接入医院中央空调系统：南琴院A区2楼孕产保健科A2-002、A2-004房间加装中央空调盘管风机各一台。 - 服务标准/要求： 第一项：南琴院区C区3楼手术室加装中央空调盘管风机 1、C区三楼手术室C3-063、C3-064房间装机要求，出风量：520m³/h～263m³/h,制冷功率：2.95kw，盘管风机二台 2、安装辅材镀锌管DN25（国标）、散流器（铝材）、回风百叶带网（铝材）、电磁二通阀、黄铜闸阀、镀锌铁皮风管（1.0mm厚）、保温棉B1级、电源线（国标）、pvc排水管、止回阀、温控器、电箱（含空气开关、漏电保护器）等一批。 第二项：C区3楼PICU安装多联机空调 1、设备清单： 多联机主机:1台 制冷量：40.0Kw、制热量：45.0Kw、风量：12500m³/h、制冷功率：11.15Kw、制热功率：10.50Kw； 嵌入式室内机(3匹):4台 循环风量：910m³/h、制冷量：7.1Kw、制热量：8.0Kw; 壁挂式室内机(2匹)：1台 循环风量：860m³/h、制冷量：5.6Kw、制热量：6.3Kw; 壁挂式室内机(1.5匹)：1台 循环风量：580m³/h、制冷量：3.6Kw、制热量：4.0Kw; 2、安装辅材一批：铜管、电源线、信号线、pvc排水管、分岐管、线控器、配电箱（含空气开关、漏电保护器）、室外机底座支架、穿墙开孔、排风机、窗百叶等一批。 第三项:A区2楼孕产保健科加装中央空调盘管风机 1、A区2楼孕产保健科A2-002、A2-004房间房间装机要求，出风量：520m³/h～263m³/h,制冷功率：2.95kw，盘管风机二台 2、安装辅材镀锌管DN25（国标）、散流器（铝材）、回风百叶带网（铝材）、电磁二通阀、黄铜闸阀、镀锌铁皮风管（1.0mm厚）、保温棉B1级、电源线（国标）、pvc排水管、止回阀、温控器、电箱（含空气开关、漏电保护器）等一批。 |
| 加装中央空调 | 商务部分 | 实施期限：合同签订后，接甲方通知准备材料进场施工，工期为 7 天 ，施工期间，如遇下列情况，经甲方确认并办理签证手续，乙方按新要求工期： （1）甲方未按约定提供开工条件； （2）经甲方确认的设计（工程）变更、增加合同范围或增加工程量； （3）不可抗力造成的工程停工； （4）非乙方失误、违约，以及甲方同意工期顺延的其他情况。 实施范围：珠海市妇幼保健院南琴院区 付款条件： （1）乙方按合同约定履行了各项服务内容。 （2）项目通过了甲方的项目考核验收。 （3）甲方付款前，乙方应向甲方提交合法有效的发票，否则甲方有权延迟支付款项，且无需承担任何责任。若因乙方原因或所开发票存在问题造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，乙方应予赔偿。 乙方按照①、②、③要求提交全部资料给甲方后，甲方在30个工作日内付清合同价款。 包装与运输要求：/ 售后服务：该项目验收合格起质保1年。 培训要求：/ 其他：/ |
|  | 供应商特定资格/资质要求：无 |  |